## Blad1
Kanalsystem
[9 empty] | Littera | Typ | Beteckning | Tryckfall [Pa/m] | Längd [m] | Tryckfall [Pa] | Luftflöde [l/s] | Lufthastighet [m/s] | Antal [st] | Injustering [mm] | Kastlängd [m] | Littera | Typ | Beteckning | Tryckfall [Pa/m] | Längd [m] | Tryckfall [Pa] | Luftflöde [l/s] | Lufthastighet [m/s] | Antal [st] | Injustering [mm] | Kastlängd [m] | Littera | Typ | Beteckning | Tryckfall [Pa/m] | Längd [m] | Tryckfall [Pa] | Luftflöde [l/s] | Lufthastighet [m/s] | Antal [st] | Injustering [mm] | Littera | Typ | Beteckning | Tryckfall [Pa/m] | Längd [m] | Tryckfall [Pa] | Luftflöde [l/s] | Lufthastighet [m/s] | Antal [st] | Injustering [mm]
[9 empty] | Uteluft | [8 empty] | Kondensisolering! | [12 empty] | Avluft | [8 empty] | Kondensisolering!
[10 empty] | Finfilter |  | - | - | 35 | 115 | 3.5 | [15 empty] | Finfilter |  | - | - | 40 | 128 | 4
[9 empty] | U1 | Red 250 - 200 | RCFU 250 200 | - | - | 2 | 115 | 3.5 | 1 | [13 empty] | A1 | Red 250 - 200 | RCFU 250 200 | - | - | 3 | 128 | 4 | 1
| Entré | Källare | [7 empty] | Flexdämpare | AKUCOM 200 1200 | - | - | 1 | 115 | 3.5 | 1 | [14 empty] | Flexdämpare | AKUCOM 200 1200 | - | - | 1.2 | 128 | 4 | 1
Storlek våning | 238 | 177 | m2 | Luftväxling per areaenhet | 0.35 | l/s/m2 |  |  | U2 | Grovfilter | FLK 200 | - | - | 30 | 115 | - | 1 | [13 empty] | A2 | Takhuv | ABC-VHS020742-1 | - | - | 15 | 128 | 4 | 1
Tilluft | 83.3 | 31.3043 | l/s | Förhållande frånluft/tilluft Entré | 110% | % |  |  | U3 | Nippel 200 | NPU 200 | - | - | 0 | 115 | 3.5 | 2 | [16 empty] | Summa tryckfall |  | 59.2
Frånluft | 91.63 | 36 | l/s | Förhållande frånluft/tilluft Källare | 115% | % |  |  |  | Rör 200 | SR 200 3000 | 0.8 | 6.4 | 5.12 | 115 | 3.5 | 2.1333
|  |  |  | Luftväxling källare | 0.17686 | l/s/m2 |  |  | U4 | Nippel 200 | NPU 200 | - | - | 0 | 115 | 3.5 | 1 | [13 empty] | Frånluft
Luftflöden Entré | Till | Från | [7 empty] | Flexrör 200 | DRATMF 200 1000 | 1.2 | 1 | 1.2 | 115 | 3.5 | 1 | [13 empty] | F1 | Red 250 - 200 | RCFU 250 200 | - | - | 3 | 128 | 4 | 1
1:1 | 9 |  |  | Summa tilluft | 114.6043 | l/s | 412.5757 | m3/h | U5 | Rör 200 | SR 200 3000 | 0.8 | 1 | 0.8 | 115 | 3.5 | 0.33333 | [14 empty] | Flexrör 200 | DRATMF 200 1000 | 1.2 | 1 | 1.2 | 128 | 4 | 1
1:2 |  | 10 |  | Summa frånluft | 127.63 | l/s | 459.468 | m3/h | U6 | 90˚ böj 200 | BU 200 90 | - | - | 2.7 | 115 | 3.5 | 1 | [13 empty] | F2 | Ljuddämpare | SLCU 200 900 100 | 2 | 0.9 | 1.8 | 128 | 4 | 1
1:3 |  | 16 | [6 empty] | U7 | Muff 200 | MF 200 | - | - | 0 | 115 | 3.5 | 1 | [13 empty] | F3 | Muff 200 | MF 200 | - | - | 0 | 128 | 4 | 1
1:3A |  |  |  | Uteluft & avluft ovan isolering, övriga rör i isolering | [5 empty] | Ytterväggskåpa | ABC-YK-200-742 | - | - | 0 | 115 | 3.5 | 1 | [14 empty] | Grovfilter | FLK 200 | - | - | 40 | 128 | 4 | 1
1:4 | 23 | [10 empty] | Summa tryckfall |  | 77.82 | [16 empty] | F4 | Muff 200 | MF 200 | - | - | 0 | 128 | 4 | 1
1:5 |  |  |  | Totalt tryckfall tilluft | 145.01 | Pa |  |  | Tilluft | [22 empty] | 90˚ böj 200 | BU 200 90 | - | - | 3.5 | 128 | 4 | 1
1:6 |  | 10 |  | Totalt tryckfall frånuft | 154.04 | Pa |  |  | T1 | Red 250 - 200 | RCFU 250 200 | - | - | 2 | 115 | 3.5 | 1 | [13 empty] | F5 | Rör 200 | SR 200 3000 | 0.9 | 0.9 | 0.81 | 128 | 4 | 0.3
1:7 |  | 12 | [7 empty] | Flexrör 200 | DRATMF 200 1000 | 1.2 | 1 | 1.2 | 115 | 3.5 | 1 |  |  | T10 | T-rör 160 - 100 | TCPU 160 100 | - | - | 1 | 6 | 0.5 | [6 empty] | Delsumma tryckfall |  | 50.31
1:8 | 12 | [7 empty] | T2 | Ljuddämpare | SLCU 200 900 100 | - | - | 1.2 | 115 | 3.5 | 1 |  |  | T11 | Flexdämpare | AKUCOM 100 600 | 0.4 | 0.6 | 0.24 | 6 | 0.5 | 1 |  |  | F6 | T-rör 200 - 100 | TCPU 200 100 | - | - | 0 | 118 | 3.5 | 1 |  | F6 | T-rör 160 - 100 | TCPU 160 100 | - | - | 3.5 | 10 | 1
1:9 | 6 | [7 empty] | T3 | Muff 200 | MF 200 | - | - | 0 | 115 | 3.5 | 1 |  |  | T12 | Tilluftsdon | CTVB-100, KGEZ-01-100 | - | - | 52 | 6 | 0.5 | 1 | 2.3 | 2.25 |  |  |  | Delsumma tryckfall |  | 0 |  |  |  |  | F7 | Rör | SR 100 3000 | 0.4 | 1.3 | 0.52 | 10 | 1 | 0.43333
1:10 | 6 | [8 empty] | 90˚ böj 200 | BU 200 90 | - | - | 2.7 | 115 | 3.5 | 1 | [5 empty] | Delsumma tryckfall |  | 53.24 | [5 empty] | F10 | Muff 200 | MF 200 | - | - | 0 | 52 | 1 | 1 |  | F8 | Flexdämpare | AKUCOM 100 600 | 0.4 | 0.6 | 0.24 | 10 | 1 | 1
1:11 | 9 | [7 empty] | T4 | Muff 200 | MF 200 | - | - | 0 | 115 | 3.5 | 1 | [5 empty] | Tryckfall till don |  | 66.05 | [6 empty] | T-rör 200 - 160 | TCPU 200 160 | - | - | 0 | 52 | 1 | 1 |  | F9 | Frånluftsdon | KGEB-100, KGEZ-01-100 | - | - | 40 | 10 | 1 | 1 | -2
1:12 | 9 | [8 empty] | 90˚ böj 200 | BU 200 90 | - | - | 2.7 | 115 | 3.5 | 1 | [13 empty] | F11 | Red 200 - 160 | RCFU 200 160 | - | - | 1.5 | 52 | 1 | 1 |  |  |  |  | Delsumma tryckfall |  | 44.26
1:13 | 9 | [10 empty] | Delsumma tryckfall |  | 9.8 | [5 empty] | T14 | T-rör 160 - 100 | TCPU 160 100 | - | - | 1 | 6 | 0.5 |  |  |  | F12 | Rör 160 | SR 160 3000 | 0.6 | 0.3 | 0.18 | 52 | 2.5 | 0.83333 |  |  |  |  | Tryckfall till don |  | 94.57
1:14 |  | 12 | [6 empty] | T5 | Muff 200 | MF 200 | - | - | 0 | 77 | 3.5 | 1 |  |  | T15 | Rör | SR 100 3000 | 0.2 | 2.3 | 0.46 | 6 | 0.5 | 0.76667 | [5 empty] | Delsumma tryckfall |  | 1.68
1:15 |  | 20 | [7 empty] | T-rör 200 - 125 | TCPU 200 125 | - | - | 0 | 77 | 3.5 | 1 |  |  | T16 | Nippel | NPU 100 | - | - | 0 | 6 | 0.5 | 1 |  |  | F13 | T-rör 160 - 100 | TCPU 160 100 | - | - | 0 | 44 | 2.2 | 1 |  | F13 | T-rör 160 - 100 | TCPU 160 100 | - | - | 1 | 8 | 0.6
1:16 |  | 12 | [6 empty] | T6 | Rör 200 | SR 200 3000 | 0.3 | 2.7 | 0.81 | 77 | 2.2 | 0.9 |  |  |  | Flexdämpare | AKUCOM 100 600 | 0.4 | 0.6 | 0.24 | 6 | 0.5 | 1 |  |  | F16 | Rör 160 | SR 160 3000 | 0.4 | 0.6 | 0.24 | 44 | 2.2 | 0.2 |  | F14 | Flexdämpare | AKUCOM 100 600 | 0.4 | 0.6 | 0.24 | 8 | 0.6 | 1
1:17 | [11 empty] | Delsumma tryckfall |  | 0.81 | [5 empty] | T17 | Tilluftsdon | CTVB-100, KGEZ-01-100 | - | - | 52 | 6 | 0.5 | 1 | 2.3 | 2.25 |  |  |  | Delsumma tryckfall |  | 0.24 |  |  |  |  | F15 | Frånluftsdon | KGEB-100, KGEZ-01-100 | - | - | 41.5 | 8 | 0.6 | 1 | -5
Summa | 83 | 92 | [6 empty] | T7 | T-rör 200 - 125 | TCPU 200 125 | - | - | 0 | 51 | 2.2 | 1 | [5 empty] | Delsumma tryckfall |  | 53.7 | [5 empty] | F17 | T-rör 160 - 100 | TCPU 160 100 | - | - | 0 | 23 | 1 | 1 |  |  |  |  | Delsumma tryckfall |  | 42.74
[9 empty] | T8 | Red 200 - 160 | RCFU 200 160 | - | - | 1.5 | 51 | 1.5 | 1 | [5 empty] | Tryckfall till don |  | 66.91 | [8 empty] | Delsumma tryckfall |  | 0 | [7 empty] | Tryckfall till don |  | 94.73
Luftflöden källare | Till | Från | [6 empty] | T9 | Rör 160 | SR 160 3000 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 51 | 2.5 | 0.83333 | [13 empty] | F18 | Muff 160 | MF 160 | - | - | 0 | 23 | 1 | 1
0:1 |  | 5 | [9 empty] | Delsumma tryckfall |  | 2.2 | [5 empty] | T20 | T-rör 125 - 100 | TCPU 125 100 | - | - | 1 | 6 | 0.5 |  |  |  |  | T-rör 160 - 100 | TCPU 160 100 | - | - | 0 | 8 | 0.5 | 1
0:2 |  | 10 | [6 empty] | T10 | T-rör 160 - 100 | TCPU 160 100 | - | - | 0 | 45 | 2.2 | 1 |  |  | T21 | Flexdämpare | AKUCOM 100 600 | 0.4 | 0.6 | 0.24 | 6 | 0.5 | 1 | [5 empty] | Delsumma tryckfall |  | 0
0:3 | 5 | [7 empty] | T13 | Rör 160 | SR 160 3000 | 0.4 | 1 | 0.4 | 45 | 2.2 | 0.33333 |  |  | T22 | Tilluftsdon | CTVB-100, KGEZ-01-100 | - | - | 48 | 6 | 0.5 | 1 | 2.7 | 1.85 | F19 | Red 160 - 100 | RCFU 160 100 | - | - | 1 | 8 | 0.6 | 1
0:4 | [11 empty] | Delsumma tryckfall |  | 0.4 | [8 empty] | Delsumma tryckfall |  | 49.24 | [5 empty] | F20 | Rör 100 | SR 100 3000 | 0.2 | 1.3 | 0.26 | 8 | 0.6 | 0.43333
0:5 | [8 empty] | T14 | T-rör 160 - 100 | TCPU 160 100 | - | - | 0 | 39 | 1 | 1 | [5 empty] | Tryckfall till don |  | 66.39 | [5 empty] | F21 | Flexdämpare | AKUCOM 100 600 | 0.4 | 0.6 | 0.24 | 8 | 0.6 | 1
0:6 | [8 empty] | T18 | Red 160 - 125 | RCFU 160 125 | - | - | 2.5 | 39 | 1 | 1 | [13 empty] | F22 | Frånluftsdon | KGEB-100, KGEZ-01-100 | - | - | 41 | 8 | 0.6 | 1 | -5.5
0:7 |  | 5 | [6 empty] | T19 | Rör 125 | SR 125 3000 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 39 | 3.2 | 0.4 |  |  | T24 | T-rör 125 - 100 | TCPU 125 100 | - | - | 1 | 6 | 0.5 | [6 empty] | Delsumma tryckfall |  | 42.5
0:8 | 10 | [10 empty] | Delsumma tryckfall |  | 3.94 | [5 empty] | T25 | Flexdämpare | AKUCOM 100 600 | 0.4 | 0.6 | 0.24 | 6 | 0.5 | 1 | [5 empty] | Tryckfall till don |  | 94.73
0:9 |  | 3 | [6 empty] | T20 | T-rör 125 - 100 | TCPU 125 100 | - | - | 0 | 33 | 2.7 | 1 |  |  | T26 | Tilluftsdon | CTVB-100, KGEZ-01-100 | - | - | 45 | 6 | 0.5 | 1 | 3 | 1.75
0:10 |  | 3 | [6 empty] | T23 | Rör 125 | SR 125 3000 | 0.9 | 2.2 | 1.98 | 33 | 2.7 | 0.73333 | [5 empty] | Delsumma tryckfall |  | 46.24 | [5 empty] | F10 | T-rör 200 - 160 | TCPU 200 160 | - | - | 3.5 | 66 | 2.3 | 1
0:11 |  | 7 | [9 empty] | Delsumma tryckfall |  | 1.98 | [8 empty] | Tryckfall till don |  | 65.37 | [5 empty] | F31 | Nippel 160 | NPU 160 | - | - | 0 | 66 | 2.3 | 1
0:12 |  | 3 | [6 empty] | T24 | T-rör 125 - 100 | TCPU 125 100 | - | - | 0 | 27 | 2 | 1 | [14 empty] | Rör 160 | SR 160 3000 | 0.8 | 5 | 4 | 66 | 2.3 | 1.6667
0:13 | 10 | [7 empty] | T27 | Nippel 125 | NPU 125 | - | - | 0 | 27 | 2 | 1 |  |  | T28 | T-rör 125 - 100 | TCPU 125 100 | - | - | 1 | 9 | 1 | [6 empty] | Delsumma tryckfall |  | 7.5
0:14 | 3 | [8 empty] | Rör 125 | SR 125 3000 | 0.5 | 3.3 | 1.65 | 27 | 2 | 1.1 |  |  | T29 | Flexdämpare | AKUCOM 100 600 | 0.6 | 0.6 | 0.36 | 9 | 1 | 1 |  |  | F32 | T-rör 160 - 100 | TCPU 160 100 | - | - | 0 | 44 | 2 | 1
0:15 | 3 | [10 empty] | Delsumma tryckfall |  | 1.65 | [5 empty] | T30 | Tilluftsdon | CTVB-100, KGEZ-01-100 | - | - | 44 | 9 | 1 | 1 | 4.9 | 2.6 | F40 | Nippel 160 | NPU 160 | - | - | 0 | 44 | 2 | 2
Summa | 31 | 36 | [6 empty] | T28 | T-rör 125 - 100 | TCPU 125 100 | - | - | 0 | 18 | 1 | 1 | [5 empty] | Delsumma tryckfall |  | 45.36 | [6 empty] | Rör 160 | SR 160 3000 | 0.3 | 7.2 | 2.16 | 44 | 2 | 2.4
[9 empty] | T31 | Red 125 - 100 | RCFU 125 100 | - | - | 1.2 | 18 | 1 | 1 | [5 empty] | Tryckfall till don |  | 66.14 | [8 empty] | Delsumma tryckfall |  | 2.16
[9 empty] | T32 | Nippel 100 | NPU 100 | - | - | 0 | 18 | 2.1 | 1 | [13 empty] | F41 | T-rör 160 - 100 | TCPU 160 100 | - | - | 0 | 32 | 1 | 1 |  | F41 | T-rör 160 - 100 | TCPU 160 100 | - | - | 1.8 | 12 | 1.5
[10 empty] | Rör 100 | SR 100 3000 | 0.7 | 4.1 | 2.87 | 18 | 2.1 | 1.3667 |  |  | T33 | T-rör 100 - 100 | TCPU 100 100 | - | - | 1 | 9 | 1 |  |  |  | F44 | Red 160 - 125 | RCFU 160 125 | - | - | 1.5 | 32 | 1 | 1 |  | F42 | Flexdämpare | AKUCOM 100 600 | 0.4 | 0.6 | 0.24 | 12 | 1.5 | 1
[12 empty] | Delsumma tryckfall |  | 4.07 | [5 empty] | T34 | Flexdämpare | AKUCOM 100 600 | 0.6 | 0.6 | 0.36 | 9 | 1 | 1 |  |  | F45 | Rör 125 | SR 125 3000 | 0.6 | 0.9 | 0.54 | 32 | 2.2 | 0.3 |  | F43 | Frånluftsdon | KGEB-100, KGEZ-01-100 | - | - | 32.5 | 12 | 1.5 | 1 | 4
[9 empty] | T33 | T-rör 100 - 100 | TCPU 100 100 | - | - | 1 | 9 | 1 | 1 |  |  | T35 | Tilluftsdon | CTVB-100, KGEZ-01-100 | - | - | 40 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2.5 |  |  |  | Delsumma tryckfall |  | 2.04 | [7 empty] | Delsumma tryckfall |  | 34.54
[9 empty] | T36 | Muff 100 | MF 100 | - | - | 0 | 9 | 1 | 1 | [5 empty] | Delsumma tryckfall |  | 41.36 | [5 empty] | F46 | T-rör 125 - 100 | TCPU 125 100 | - | - | 0 | 22 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | Tryckfall till don |  | 94.51
[10 empty] | 90˚ böj 100 | BU 100 90 | - | - | 0.5 | 9 | 1 | 1 | [5 empty] | Tryckfall till don |  | 66.21 | [5 empty] | F49 | Rör 125 | SR 125 3000 | 0.3 | 0.9 | 0.27 | 22 | 1.5 | 0.3 |  | F46 | T-rör 125 - 100 | TCPU 125 100 | - | - | 1.5 | 10 | 1
[9 empty] | T37 | Nippel 100 | NPU 100 | - | - | 0 | 9 | 1 | 1 | [16 empty] | Delsumma tryckfall |  | 0.27 |  |  |  |  | F42 | Flexdämpare | AKUCOM 100 600 | 0.3 | 0.6 | 0.18 | 10 | 1 | 1
[10 empty] | Rör 100 | SR 100 3000 | 0.4 | 3.6 | 1.44 | 9 | 1 | 1.2 | [13 empty] | F50 | T-rör 125 - 100 | TCPU 125 100 | - | - | 0 | 12 | 0.5 | 1 |  | F43 | Frånluftsdon | KGEB-100, KGEZ-01-100 | - | - | 31 | 10 | 1 | 1 | 0
[9 empty] | T38 | Nippel 100 | NPU 100 | - | - | 0 | 9 | 1 | 1 | [13 empty] | F80 | Red 125 - 100 | RCFU 125 100 | - | - | 0.5 | 12 | 0.5 | 1 |  |  |  |  | Delsumma tryckfall |  | 32.68
[10 empty] | Flexdämpare | AKUCOM 100 600 | 0.6 | 0.6 | 0.36 | 9 | 1 | 1 | [13 empty] | F53 | Rör 100 | SR 100 3000 | 0.4 | 1.6 | 0.64 | 12 | 1.5 | 0.53333 |  |  |  |  | Tryckfall till don |  | 94.69
[9 empty] | T39 | Tilluftsdon | CTVB-100, KGEZ-01-100 | - | - | 38 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | [11 empty] | F42 | Flexdämpare | AKUCOM 100 600 | 0.4 | 0.6 | 0.24 | 12 | 1.5 | 1 |  | F50 | T-rör 125 - 100 | TCPU 125 100 | - | - | 1 | 10 | 1
[12 empty] | Delsumma tryckfall |  | 41.3 | [16 empty] | F43 | Frånluftsdon | KGEB-100, KGEZ-01-100 | - | - | 31 | 12 | 1.5 | 1 | 3 | F51 | Flexdämpare | AKUCOM 100 600 | 0.3 | 0.6 | 0.18 | 10 | 1 | 1
[12 empty] | Tryckfall till don |  | 66.15 | [19 empty] | Delsumma tryckfall |  | 32.38 |  |  |  |  | F52 | Frånluftsdon | KGEB-100, KGEZ-01-100 | - | - | 31 | 10 | 1 | 1 | 0
[34 empty] | Tryckfall till don |  | 94.66 | [7 empty] | Delsumma tryckfall |  | 32.18
[9 empty] | T5 | T-rör 200 - 125 | TCPU 200 125 | - | - | 5 | 38 | 3.5 |  |  |  | T42 | T-rör 125 - 100 | TCPU 125 100 | - | - | 1 | 9 | 1 | [16 empty] | Tryckfall till don |  | 94.46
[9 empty] | T40 | Muff 125 | MF 125 | - | - | 0 | 38 | 3.5 | 1 |  |  | T43 | Flexdämpare | AKUCOM 100 600 | 0.6 | 0.6 | 0.36 | 9 | 1 | 1 |  |  | F32 | T-rör 160 - 100 | TCPU 160 100 | - | - | 2.8 | 22 | 2.5
[10 empty] | 90˚ böj 125 | BU 125 90 | - | - | 2.6 | 38 | 3.5 | 1 |  |  | T44 | Tilluftsdon | CTVB-100, KGEZ-01-100 | - | - | 46 | 9 | 1 | 1 | 4.8 | 2.75 | F33 | Rör 100 | SR 100 3000 | 1 | 1.1 | 1.1 | 22 | 2.5 | 0.36667
[9 empty] | T41 | Rör 125 | SR 125 3000 | 1 | 1.5 | 1.5 | 38 | 3.5 | 0.5 | [5 empty] | Delsumma tryckfall |  | 47.36 | [8 empty] | Delsumma tryckfall |  | 3.9
[12 empty] | Delsumma tryckfall |  | 9.1 | [8 empty] | Tryckfall till don |  | 66.26 | [5 empty] | F34 | T-rör 100 - 100 | TCPU 100 100 | - | - | 0 | 12 | 1.5 | 1 |  | F34 | T-rör 100 - 100 | TCPU 100 100 | - | - | 1.5 | 10 | 1
[9 empty] | T42 | T-rör 125 - 100 | TCPU 125 100 | - | - | 0 | 29 | 2.5 | 1 | [13 empty] | F37 | Rör 100 | SR 100 3000 | 0.4 | 1.7 | 0.68 | 12 | 1.5 | 0.56667 |  | F35 | Flexdämpare | AKUCOM 100 600 | 0.3 | 0.6 | 0.18 | 10 | 1 | 1
[9 empty] | T45 | Muff 125 | MF 125 | - | - | 0 | 29 | 2.5 | 1 |  |  | T47 | T-rör 125 - 100 | TCPU 125 100 | - | - | 1 | 5 | 0.5 |  |  |  | F38 | Flexdämpare | AKUCOM 100 600 | 0.4 | 0.6 | 0.24 | 12 | 1.5 | 1 |  | F36 | Frånluftsdon | KGEB-100, KGEZ-01-100 | - | - | 31 | 10 | 1 | 1 | 0
[10 empty] | 90˚ böj 125 | BU 125 90 | - | - | 1.8 | 29 | 2.5 | 1 |  |  | T48 | Flexrör 100 | DRATMF 100 1000 | 0.25 | 1 | 0.25 | 5 | 0.5 | 1 |  |  | F39 | Frånluftsdon | KGEB-100, KGEZ-01-100 | - | - | 32 | 12 | 1.5 | 1 | 3.5 |  |  |  | Delsumma tryckfall |  | 32.68
[9 empty] | T46 | Nippel 125 | NPU 125 | - | - | 0 | 29 | 2.5 | 1 |  |  | T49 | Ansl. 100 | ILU 100 | - | - | 0.25 | 5 | 0.5 | 1 | [5 empty] | Delsumma tryckfall |  | 32.92 | [7 empty] | Tryckfall till don |  | 94.39
[10 empty] | Rör 125 | SR 125 3000 | 0.7 | 5.7 | 3.99 | 29 | 2.5 | 1.9 |  |  |  | Skorstenskanal |  | 0.15 | 5 | 0.75 | 5 | 0.5 | [6 empty] | Tryckfall till don |  | 94.63
[12 empty] | Delsumma tryckfall |  | 5.79 | [5 empty] | T82 | Ansl. 100 | ILF 100 | - | - | 0.25 | 5 | 0.5 | 1
[9 empty] | T47 | T-rör 125 - 100 | TCPU 125 100 | - | - | 0 | 24 | 2 | 1 |  |  | T83 | Tilluftsdon | CTVB-100, KGEZ-01-100 | - | - | 40 | 5 | 0.5 | 1 | 3 | 1.25 | F17 | T-rör 160 - 100 | TCPU 160 100 | - | - | 2.8 | 21 | 2.5
[9 empty] | T50 | Rör 125 | SR 125 3000 | 0.6 | 1.6 | 0.96 | 24 | 2 | 0.53333 | [5 empty] | Delsumma tryckfall |  | 42.5 | [5 empty] | F24 | Rör 100 | SR 100 3000 | 1 | 1.8 | 1.8 | 21 | 2.5 | 0.6
[12 empty] | Delsumma tryckfall |  | 0.96 | [8 empty] | Tryckfall till don |  | 67.19 | [5 empty] | F25 | 90˚ böj 100 | BU 100 90 | - | - | 2 | 21 | 2.5 | 1
[9 empty] | T51 | T-rör 125 - 100 | TCPU 125 100 | - | - | 2 | 16 | 2 | 1 | [13 empty] | F26 | Rör 100 | SR 100 3000 | 1 | 0.2 | 0.2 | 21 | 2.5 | 0.066667
[9 empty] | T56 | Nippel 100 | NPU 100 | - | - | 0 | 16 | 2 | 1 |  |  | T51 | T-rör 125 - 100 | TCPU 125 100 | - | - | 0 | 7 | 0.25 | [6 empty] | Delsumma tryckfall |  | 6.8
[10 empty] | Rör 100 | SR 100 3000 | 0.7 | 4.4 | 3.08 | 16 | 2 | 1.4667 |  |  | T52 | Red 125 - 100 | RCFU 125 100 | - | - | 0.2 | 7 | 0.55 | 1 |  |  | F27 | T-rör 100 - 100 | TCPU 100 100 | - | - | 0 | 3 | 0.2 | 1
[12 empty] | Delsumma tryckfall |  | 5.08 | [5 empty] | T53 | Rör 100 | SR 100 3000 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 7 | 0.55 | 0.83333 |  |  | F29 | Rör 100 | SR 100 3000 | 0.08 | 0.4 | 0.032 | 3 | 0.2 | 0.13333
[9 empty] | T57 | T-rör 100 - 100 | TCPU 100 100 | - | - | 0 | 8 | 1 | 1 |  |  | T54 | Flexdämpare | AKUCOM 100 600 | 0.45 | 0.6 | 0.27 | 7 | 0.55 | 1 |  |  | F30 | Flexrör 100 | DRATMF 100 1000 | 0.08 | 1 | 0.08 | 3 | 0.2 | 1
[9 empty] | T61 | Rör 100 | SR 100 3000 | 0.3 | 2.7 | 0.81 | 8 | 0.6 | 0.9 |  |  | T55 | Tilluftsdon | CTVB-100, KGEZ-01-100 | - | - | 40 | 7 | 0.55 | 1 | 4 | 2 | F57 | Ansl. 100 | ILU 100 | - | - | 0.25 | 3 | 0.2 | 1
[9 empty] | T62 | Flexdämpare | AKUCOM 100 600 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 8 | 0.55 | 1 | [5 empty] | Delsumma tryckfall |  | 40.97 | [6 empty] | Skorstenskanal |  | 0.1 | 5 | 0.5 | 3 | 0.2
[9 empty] | T63 | Tilluftsdon | CTVB-100, KGEZ-01-100 | - | - | 35 | 8 | 0.55 | 1 | 4.8 | 2.2 |  |  |  | Tryckfall till don |  | 66.62 | [5 empty] | F70 | Ansl. 100 | ILF 100 | - | - | 0.25 | 3 | 0.2 | 1
[12 empty] | Delsumma tryckfall |  | 36.11 | [17 empty] | 90˚ böj 100 | BU 100 90 | - | - | 0.2 | 3 | 0.2 | 1
[12 empty] | Tryckfall till don |  | 66.84 | [5 empty] | T57 | T-rör 100 - 100 | TCPU 100 100 | - | - | 0 | 8 | 1 |  |  |  | F71 | Rör 100 | SR 100 3000 | 0.08 | 2 | 0.16 | 3 | 0.2 | 0.66667
[14 empty] | 0 | [5 empty] | T58 | Rör 100 | SR 100 3000 | 0.3 | 1.2 | 0.36 | 8 | 0.6 | 0.4 |  |  | F72 | Frånluftsdon | KGEB-100, KGEZ-01-100 | - | - | 34 | 3 | 0.2 | 1 | -12.5
[20 empty] | T59 | Flexdämpare | AKUCOM 100 600 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 8 | 0.55 | 1 | [5 empty] | Delsumma tryckfall |  | 35.472
[20 empty] | T60 | Tilluftsdon | CTVB-100, KGEZ-01-100 | - | - | 35 | 8 | 0.55 | 1 | 4.75 | 2.2 |  |  |  | Tryckfall till don |  | 94.502
[23 empty] | Delsumma tryckfall |  | 35.66
[23 empty] | Tryckfall till don |  | 66.39 | [5 empty] | F27 | T-rör 100 - 100 | TCPU 100 100 | - | - | 2.5 | 18 | 2.2
[31 empty] | F28 | Flexrör 100 | DRATMF 100 1000 | 0.8 | 1 | 0.8 | 18 | 2.2 | 1
[31 empty] | F56 | Ansl. 100 | ILU 100 | - | - | 0.25 | 18 | 2.2 | 1
[9 empty] | T7 | T-rör 200 - 125 | TCPU 200 125 | - | - | 2.5 | 26 | 2.1 |  |  |  | T68 | T-rör 125 - 100 | TCPU 125 100 | - | - | 1.5 | 10 | 1 |  |  |  |  | Skorstenskanal |  | 0.5 | 5 | 2.5 | 18 | 2.2
[9 empty] | T64 | Flexrör 125 | DRATMF 125 1000 | 0.7 | 1 | 0.7 | 26 | 2.1 | 1 |  |  | T69 | Tilluftsdon | CTVB-100, KGEZ-05-100 | - | - | 28 | 10 | 1 | 1 | 7 | 2.5 | F70 | Ansl. 100 | ILF 100 | - | - | 0.25 | 18 | 2.2 | 1
[9 empty] | T65 | Ansl. 125 | TVILU 125 | - | - | 0 | 26 | 2.1 | 1 | [5 empty] | Delsumma tryckfall |  | 29.5 | [5 empty] | F58 | Täckbricka | SRC 100 | - | - | 0 | - | - | 1
[10 empty] | Eternitkanal |  | 0.2 | 5 | 1 | 26 | 1 | [6 empty] | Tryckfall till don |  | 66.26 | [6 empty] | Nippel 100 | NPU 100 | - | - | 0 | 18 | 2.2 | 1
[9 empty] | T66 | Ansl. 125 | TVIL 125 | - | - | 0 | 26 | 2.1 | 1 | [14 empty] | Rör 100 | SR 100 3000 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 18 | 2.2 | 0.16667
[10 empty] | 90˚ böj 125 | BU 125 90 | - | - | 1.25 | 26 | 2.1 | 1 |  |  | T73 | T-rör 100 - 100 | TCPU 100 100 | - | - | 1.5 | 10 | 1 | [6 empty] | Delsumma tryckfall |  | 6.7
[9 empty] | T67 | Strypning 125 | DIRU 125 | - | - | 20 | 26 | 2.1 | 1 | k=4.5 |  | T74 | Tilluftsdon | CTVB-100, KGEZ-05-100 | - | - | 21 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2.3 | F59 | T-rör 100 - 100 | TCPU 100 100 | - | - | 0 | 13 | 1.5 | 1 |  | F59 | T-rör 100 - 100 | TCPU 100 100 | - | - | 1.1 | 5 | 0.5
[10 empty] | Rör 125 | SR 125 3000 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 26 | 2.1 | 0.46667 | [5 empty] | Delsumma tryckfall |  | 22.5 | [5 empty] | F61 | Täckbricka | SRC 100 | - | - | 0 | - | - | 2 |  | F60 | Frånluftsdon | KGEB-100, KGEZ-01-100 | - | - | 28 | 5 | 0.5 | 1 | -6.5
[12 empty] | Delsumma tryckfall |  | 26.15 | [8 empty] | Tryckfall till don |  | 66.04 | [6 empty] | Slide Nippel 100 | SNPU 100 | - | - | 0 | 13 | 1.5 | 2 |  |  |  |  | Delsumma tryckfall |  | 29.1
[14 empty] | 0 | [17 empty] | Rör 100 | SR 100 3000 | 0.5 | 3.5 | 1.75 | 13 | 1.5 | 1.1667 |  |  |  |  | Tryckfall till don |  | 94.83
[9 empty] | T68 | T-rör 125 - 100 | TCPU 125 100 | - | - | 0 | 16 | 1 | 1 |  |  | T76 | T-rör 100 - 100 | TCPU 100 100 | - | - | 0 | 3 | 0.25 | [6 empty] | Delsumma tryckfall |  | 1.75 |  |  |  |  | F62 | T-rör 100 - 100 | TCPU 100 100 | - | - | 0 | 3 | 0.2
[9 empty] | T70 | Muff 125 | MF 125 | - | - | 0 | 16 | 1 | 1 |  |  | T77 | Tilluftsdon | CTVB-100, KGEZ-05-100 | - | - | 12 | 3 | 0.25 | 1 | 3 | 0.5 | F62 | T-rör 100 - 100 | TCPU 100 100 | - | - | 0 | 10 | 1 | 1 |  | F63 | Täckbricka | SRC 100 | - | - | 0 | - | - | 1
[10 empty] | 45˚ böj 125 | BU 125 45 | - | - | 0.25 | 16 | 1 | 1 | [5 empty] | Delsumma tryckfall |  | 12 | [5 empty] | F65 | Rör 100 | SR 100 3000 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 10 | 1 | 0.16667 |  |  | Rör 100 | SR 100 3000 | 0.08 | 0.2 | 0.016 | 3 | 0.2 | 0.066667
[9 empty] | T71 | Red 125 - 100 | RCFU 125 100 | - | - | 1 | 16 | 1 | 1 | [5 empty] | Tryckfall till don |  | 66.11 | [8 empty] | Delsumma tryckfall |  | 0.2 |  |  |  |  | F64 | Frånluftsdon | KGEB-100, KGEZ-01-100 | - | - | 27 | 3 | 0.2 | 1 | -11
[9 empty] | T72 | Nippel 100 | NPU 100 | - | - | 0 | 16 | 1 | 2 | [13 empty] | F66 | T-rör 100 - 100 | TCPU 100 100 | - | - | 0 | 7 | 0.55 | 1 |  |  |  |  | Delsumma tryckfall |  | 27.016
[10 empty] | Rör 100 | SR 100 3000 | 0.7 | 7.9 | 5.53 | 16 | 1 | 2.6333 | [13 empty] | F68 | Täckbricka | SRC 100 | - | - | 0 | - | - | 1 |  |  |  |  | Tryckfall till don |  | 94.496
[12 empty] | Delsumma tryckfall |  | 6.78 | [17 empty] | Rör 100 | SR 100 3000 | 0.2 | 0.8 | 0.16 | 7 | 0.55 | 0.26667 |  | F66 | T-rör 100 - 100 | TCPU 100 100 | - | - | 0 | 3 | 0.2
[14 empty] | 0 | [16 empty] | F69 | Frånluftsdon | KGEB-100, KGEZ-01-100 | - | - | 27 | 7 | 0.55 | 1 | -2 | F67 | Frånluftsdon | KGEB-100, KGEZ-01-100 | - | - | 27 | 3 | 0.2 | 1 | -11
[9 empty] | T73 | T-rör 100 - 100 | TCPU 100 100 | - | - | 0 | 6 | 0.5 | 1 | [16 empty] | Delsumma tryckfall |  | 27.16 | [7 empty] | Delsumma tryckfall |  | 27
[9 empty] | T75 | Strypning 100 | DIRU 100 | - | - | 10 | 6 | 0.5 | 1 | k=2.0 | [15 empty] | Tryckfall till don |  | 94.84 | [7 empty] | Tryckfall till don |  | 94.68
[10 empty] | Rör 100 | SR 100 3000 | 0.15 | 3.8 | 0.57 | 6 | 0.5 | 1.2667
[12 empty] | Delsumma tryckfall |  | 10.57 | [16 empty] | F18 | T-rör 160 - 100 | TCPU 160 100 | - | - | 1 | 15 | 2
[14 empty] | 0 | [16 empty] | F23 | Flexrör 100 | DRATMF 100 1000 | 0.7 | 1 | 0.7 | 15 | 2 | 1
[9 empty] | T76 | T-rör 100 - 100 | TCPU 100 100 | - | - | 0 | 3 | 0.25 | 1 | [13 empty] | F79 | Ansl. 100 | ILU 100 | - | - | 0.25 | 15 | 2 | 1
[9 empty] | T78 | 90˚ böj 100 | BU 100 90 | - | - | 0 | 3 | 0.25 | 1 | [14 empty] | Skorstenskanal |  | 0.5 | 5 | 2.5 | 15 | 2
[9 empty] | T79 | Flexrör 100 | DRATMF 100 1000 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.25 | 1 | [13 empty] | F73 | Ansl. 100 | ILF 100 | - | - | 0.25 | 15 | 2 | 1
[9 empty] | T80 | Nippel 100 | NPU 100 | - | - | 0 | 3 | 0.25 | 1 | [14 empty] | 45˚ böj 100 | BU 100 45 | - | - | 0.5 | 15 | 2 | 1
[10 empty] | Rör 100 | SR 100 3000 | 0 | 1.9 | 0 | 3 | 0.25 | 0.63333 | [13 empty] | F74 | Rör 100 | SR 100 3000 | 0.7 | 1.2 | 0.84 | 15 | 2 | 0.4
[9 empty] | T81 | Tilluftsdon | CTVB-100, KGEZ-05-100 | - | - | 12 | 3 | 0.25 | 1 | 3 | 0.5 | [14 empty] | Delsumma tryckfall |  | 6.04
[12 empty] | Delsumma tryckfall |  | 12 | [16 empty] | F75 | T-rör 100 - 100 | TCPU 100 100 | - | - | 0 | 5 | 0.5 | 1 |  | F75 | T-rör 100 - 100 | TCPU 100 100 | - | - | 1.5 | 10 | 1
[12 empty] | Tryckfall till don |  | 66.11 | [16 empty] | F77 | Täckbricka | SRC 100 | - | - | 0 | - | - | 1 |  | F76 | Frånluftsdon | KGEB-100, KGEZ-01-100 | - | - | 35 | 10 | 1 | 1 | 2
[32 empty] | Rör 100 | SR 100 3000 | 0.25 | 1.8 | 0.45 | 5 | 0.5 | 0.6 |  |  |  |  | Delsumma tryckfall |  | 36.5
[31 empty] | F78 | Frånluftsdon | KGEB-100, KGEZ-01-100 | - | - | 36 | 5 | 0.55 | 1 | -9 |  |  |  | Tryckfall till don |  | 94.77
[34 empty] | Delsumma tryckfall |  | 36.45
[34 empty] | Tryckfall till don |  | 94.72