LK Minishunt M60 (RSK 241 80 85)

Utförande

LK Minishunt M60 är avsedd att användas när mindre golvvärmeytor (upp till 60 m2 beroende av värmebehov/

förläggningssätt) ska kopplas till ett befintligt värmesystem. Shunten består av cirkulationspump för

golvvärmekretsen, maxbegränsningsfunktion av framledningstemperaturen, returventil för golvvärmekretsen,

påfyllnads- och avluftningsventil samt ventilenhet försedd med termostat och kapillärrörsförbunden givare.

Som tillbehör finns anslutningskopplingar för en golvvärmekrets samt minifördelare för 2, 3 eller 4

golvvärmekretsar. Möjliga röranslutningar för golvvärme är dim. 12, 16 och 20 mm. Shunten kan monteras

både i höger- och vänsterutförande.

LK Golvvärme | Monteringsanvisningar | LK Minishunt M60 (RSK 241 80 85)

2 SE.33.C.2.0912

1. Ventilhus

2. Omkoppling mellan 1- och 2-rörssystem samt avstängning mot primärsidans returanslutning.

Minishunten levereras inställd för 2-rörssystem med den yttre insexspindeln (dim. 10 mm insex)

inskruvad samt den inre insexspindeln (dim. 4 mm insex) utskruvad. För 1-rörsystem ska den yttre

insexspindeln skruvas ut tills dess att rätt temperatur uppnås till radiatorerna. Avstängning mot

primärsidans returanslutning sker genom att båda insexspindlarna skruvas in.

3. Termostat med kapillärrörsförbunden givare. Längd 2 m. Givaren placeras företrädesvis på innervägg.

Som tillval finns termostat med 5 m kapillärrör alternativt kan LKs elektroniska rumsreglering användas

(finns även i trådlöst utförande).

4. Anslutning tillopp från primärsidan med anslutningskoppling för 15 mm Cu. Bipackat finns även en

övergång till R20 utv. gg.

5. Anslutning retur till primärsidan med anslutningskoppling för 15 mm Cu. Bipackat finns även en

övergång till R20 utv. gg.

6. Temperaturbegränsare. Maxbegränsare av framledningstemperaturen till golvvärmen.

7. Returventil (dim. 8 mm insex).

8. Anslutning G15 inv. gg. för systempåfyllnad vid installation.

9. Avluftningsventil med slangnippel.

10. VF Ventil (dim. 8 mm insex) ska endast användas vid anläggningar med lågt tillgängligt drivtryck från

primärsidans cirkulationspump.

11. Cirkulationspump

12. Anslutning tillopp golvvärme G15 inv. gg.

13. Anslutning retur golvvärme G15 inv. gg.

14. Konsol

[image: image1.emf]
